## ORÇAMENTO
PARA A CORRETA AUTOMATIZAÇÃO DA PLANILHA, REALIZAR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
CLIQUE NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO EM ARQUIVO > OPÇÕES > FÓRMULAS > SELECIONE: "HABILITAR CÁLCULO ITERATIVO" (CASO ESTEJA DESABILITADO)
Planilha Orçamentária_Prevenção e Combate a Incêndio - Sede e Fórum
ITEM | SINAPI CÓDIGO 02/2020 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | PREÇOS TOTAIS |  | BDI | TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL | MATERIAL | M.OBRA | 25%
R$
1.0 |  | PRÉDIO SEDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - SEDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | COTAÇÃO | ART (ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA) | UN. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SEDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | REF. ORSE - 12137 | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SEM REAPROVEITAMENTO. REMOÇÃO DAS PLACAS PARA REINSTALAÇÃO EM LOCAL CONFORME O PROJETO E PLACAS DE EXTINTOR EM MODELO ANTIGO | UN | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. CORREÇÃO DOS PONTOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DA SINALIZAÇÃO | M2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. CORREÇÃO DOS PONTOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DA SINALIZAÇÃO | M2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | REF. ORSE 12137 | REINSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - REAPROVEITAMENTO DAS PLACAS JÁ EXISTENTES. PLACAS DE CÓDIGO E5 (8), E1 (1), E7 (1), S2 (8), S3 (1), S8 (4). | UN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E1, E2, E5, E7 OU P4 | UN | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S2, S3, S8, S9, S10, S11, OU S12 | UN | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S17 | UN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P1 OU P2 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | EXTINTORES DE INCÊNDIO - SEDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | REF. SINAPI 72554 | INSTALAÇÃO DE EXTINTOR. FORNECIMENTO DE EXTINTOR PELO TRE-PR | UN | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | REF. SINAPI 95541 + 7568 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPEU PARA EXTINTOR COM PARAFUSO E BUCHA DE NYLON | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SEDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. 30 LEDS. 100 LUMENS. AUTOMAÇÃO DE 3/6 HORAS | UN | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | REF. 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | REF. SETOP ELE-CAN-005 | CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | REF. SINAPI - 91927 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP, 3 VIAS | M | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | COTAÇÃO | PLUG FEMEA TRIPOLAR 2P + T 250V. INSTALAÇÃO SOBRE O FORRO, PARA CONEXÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | UN | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | REF. CPOS - 61.15.020 + SINAPI 12147 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO CAIXA + MODULO | UN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL - CORTA FOGO - SEDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 |  | ACIMA DO FORRO - SELAGEM CORTA FOGO - SEDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.1 | REF.: 96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS VÃOS DE PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E FIAÇÃO. | M2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.2 | REF.: SINAPI 87528 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE SELANTE INTUMESCENTE CORTA-FOGO PARA PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO DE ABERTURAS PARA PASSAGEM DE ELEMENTOS EM PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL ROSA. PRODUTO MOLDÁVEL E DE FÁCIL APLICAÇÃO. APLICAÇÃO JUNTO AO PREENCHIMENTO DOS VÃOS COM LÃ DE ROCHA. FUNÇÃO CORTA-FOGO DE NO MÍNIMO 3 HORAS. REFERÊNCIA: METACALK 1200, SELANTE FS-ONE MAX HILTI, CKC FM-012. | M2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.3 | REF.: SINAPI 88486 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ANTIFOGO EM CABOS PLÁSTICOS ELÉTRICOS OU ELETROCALHAS. APLICAÇÃO SOBRE O FORRO, EM LOCAIS DE PASSAGEM POR PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO ULTRAPASSANDO NO MÍNIMO O COBRIMENTO DE 1 METRO LINEAR PARA CADA LADO DA COMPARTIMENTAÇÃO. QUANDO EM CONTATO COM O FOGO DEVE REAGIR DISSIPANDO E REFLETINDO O CALOR, ISOLANDO TERMICAMENTE O MATERIAL PROTEGIDO. REFERÊNCIA: CP-670 HILTI, CKC-6150, METACAULK CABLE COATING. | M2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.4 | REF.: SINAPI 88316 + 88309 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FITA (TIRA) INTUMESCENTE FLEXÍVEL, PARA ENVOLVER TUBULAÇÕES PLASTICAS E TUBULAÇÕES COM ISOLAMENTO TÉRMICO. APLICAÇÃO EM AMBOS OS LADOS DA PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO, CONFORME INDICAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE. REFERÊNCIA: METACAULK WRAP STRIP, CP 648-E HILTI, CKC INFS 0812H. | M | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.5 | REF.: SBC 070388 | DAMPER CORTA FOGO EM CHAPA GALV.+VALVULA SOLENOIDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (DIMENSÕES DOS DUTOS DE VENTILAÇÕES 350X150MM E 300X150MM) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.6 | REF.: CPOS 61.10.410 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA-FOGO. PREPARO E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS DUTOS DE VENTILAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 |  | COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL - NÍVEL 01 SEDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 3 PORTAS 80X210 E PORTA DE VIDRO 195X260 | M2 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.3 | REF. SBC 023310 | REMOÇÃO DE GRADES DE FERRO EM JANELAS. COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.4 | REF.: SBC 023000 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL COMPLETA | M2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.5 | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.6 | 91191* | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015. FECHAMENTOS DOS PONTOS DE FIXAÇÃO DAS ESTANTES REMOVIDAS | UN | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.7 | REF.: SEINFRA C3734 | REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.8 | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.9 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.10 | REF.: SIURB 095012 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES. COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. SALA DE GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL JUNTO À DIVISÓRIA | M | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.11 | REF. SINAPI 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.12 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 29.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.13 | REF. 96369 + COTAÇÃO | PAREDE DRYWALL 150/90/400/ 2 RF 15 – 2 RF 15 CF120. COM 4 CHAPAS RF DE 15MM - ESPESSURA TOTAL 150MM. LARGURA DOS MONTANTES 90MM. MONTANTES DUPLOS. DISTANCIA ENTRE EIXOS DOS MONTANTES 400MM. ALTURA MÁXIMA 5,60M. RESISTENCIA AO FOGO 120MIN. COM LÃ DE ROCHA. REFERENCIA PAREDE W112-150/90 KNAUF. | M2 | 253.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.14 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 407.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.15 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 407.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.16 | 87505 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014. COMPLEMENTO DO VÃO DE JANELAS REMOVIDAS. | M2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.17 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. COMPLEMENTO DO VÃO DE JANELAS REMOVIDAS. | M2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.18 | 87794* | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. COMPLEMENTO DO VÃO DE JANELAS REMOVIDAS. | M2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.19 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.20 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.21 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 431.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.22 | REF.: SETOP SER-POR-080 + SIURB 080170 | PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, DIMENSÕES 0,80 X 2,10 M. INCLUSIVE BATENTE EM CHAPA GALVANIZADA Nº14. INSTALAÇÃO EM PAREDE DRYWALL. DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 11742:2018 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.23 | REF.: SETOP SER-POR-080 + SIURB 080170 | PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, DIMENSÕES 0,80 X 2,10 M. INCLUSIVE BATENTE EM CHAPA GALVANIZADA Nº14. INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA. DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 11742:2018 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.24 | REF.: ORSE 12098 + FDE 06.03.017 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO INDUSTRIAL COMPLETA, DE ABRIR, EM DUAS FOLHAS, 3000X3000mm. FABRICADA DE ACORDO COM NBR 11711. COM SELO DE CERTIFICAÇÃO. COM MARCO EM AÇO E DOBRADIÇAS HELICOIDAIS ESPECIAIS. INCLUSIVE PLAQUETA METÁLICA COM INFORMAÇÕES (NBR 11711). INCLUSIVE ELETROIMÃ E PORTICO ESTRUTURAL. INCLUSIVE BARRA ANTI PANICO DUPLA. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.25 | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020. EM TODAS AS PORTAS CORTA-FOGO INSTALADAS | M2 | 38.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.26 | REF CPOS 50.05.022 | DESTRAVADOR MAGNÉTICO (ELETROIMÃ) PARA PORTA CORTA-FOGO DE 24VCC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.27 | REF FDE 06.03.018 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO SIMPLES - PORTA AO LADO DO PORTÂO INDUSTRIAL | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.28 | REF FDE 06.03.017 + SIURB 076050 + FDE 15.03.001 | REMOÇÃO DE FECHADURA INTERNA E EXTERNA EM PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO DOS FUROS COM MASSA CORRIDA PARA MADEIRA E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO DUPLA. INCLUSIVE INVERSÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA - PORTA DA ESCADA DO BLOCO - À DIREITA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.29 | REF.: SBC 150190 | PORTA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 10MM COM FERRAGENS. INSTALAÇÃO COM MOLA HIDRAULICA E BARRA ANTIPANICO DUPLA (ITENS ABAIXO) - BIBLIOTECA | M2 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.30 | REF CPOS 28.20.830 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE BARRA ANTIPÂNICO, PARA PORTA DUPLA EM VIDRO - BIBLIOTECA | CJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.31 | REF.: SEINFRA C1795 | MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO - BIBLIOTECA | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.32 | REF. SBC 023310 | REINSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO EM JANELAS | M2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.33 | 91872 | REINSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO APARENTE EM PAREDE. CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. SALA DE GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.34 | REF. CPOS - 61.15.020 | REINSTALAÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR EM ELETRODUTO RIGIDO. CAIXA + MODULO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.35 | REF. SINAPI 96115 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REINSTALAÇÃO | M2 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.36 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 29.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.37 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 29.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.38 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 29.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 |  | COMPARTIMENTAÇÃO - NÍVEL 02 SEDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 3 PORTAS 80X210 | M2 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.2 | REF.: FDE 06.60.005 | RETIRADA DE BATENTES | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.4 | REF. SINAPI 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 278.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.5 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.6 | REF. 96369 + COTAÇÃO | PAREDE DRYWALL 130/70/600/ 2 RF 15 – 2 RF 15 CF120. COM 4 CHAPAS RF DE 15MM - ESPESSURA TOTAL 130MM. LARGURA DOS MONTANTES 70MM. MONTANTES DUPLOS. DISTANCIA ENTRE EIXOS DOS MONTANTES 600MM. ALTURA MÁXIMA 4,50M. RESISTENCIA AO FOGO 120MIN. COM LÃ DE ROCHA. REFERENCIA PAREDE W112-130/70 KNAUF. | M2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.7 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.8 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.9 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. REQUADRO DA ÁREA ONDE EXISTIA O BATENTE | M2 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.10 | 87794* | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. REQUADRO DA ÁREA ONDE EXISTIA O BATENTE | M2 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.11 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.12 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.13 | REF.: SETOP SER-POR-085 + SIURB 080170 | PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, DIMENSÕES 0,90 X 2,10 M. INCLUSIVE BATENTE EM CHAPA GALVANIZADA Nº14. DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 11742:2018 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.14 | REF.: SETOP SER-POR-080 + SIURB 080170 | PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, SEM FECHADURA, SEM MAÇANETA, DIMENSÕES 0,80 X 2,10 M. INCLUSIVE BATENTE EM CHAPA GALVANIZADA Nº14. INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA. BARRA ANTIPANICO INCLUSA NO ITEM 1.5.3.16. DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 11742:2018 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.15 | REF. ORSE 12098 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, BATENTE EM CHAPA Nº 18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE. DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 11742:2018. (1,60X2,10 E 1,80X2,10) | M2 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.16 | REF FDE 06.03.018 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO SIMPLES - PORTA SIMPLES DA GARAGEM | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.17 | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.18 | REF CPOS 50.05.022 | DESTRAVADOR MAGNÉTICO (ELETROIMÃ) PARA PORTA CORTA-FOGO DE 24VCC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.19 | REF FDE 06.03.017 + SIURB 076050 + FDE 15.03.001 | REMOÇÃO DE FECHADURA INTERNA E EXTERNA EM PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO DOS FUROS COM MASSA CORRIDA PARA MADEIRA E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO DUPLA - PORTA DE SAÌDA PRÓXIMO AO AUDITÓRIO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.20 | REF. SINAPI 96115 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REINSTALAÇÃO | M2 | 278.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.21 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.22 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.23 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 |  | COMPARTIMENTAÇÃO - NÍVEL 03 SEDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1 |  | Compartimentação Horizontal - Nível 03 Sede | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 4 PORTAS 80X210 | M2 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.3 | REF.: SBC 023000 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL COMPLETA | M2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.4 | REF.: SBC 022748 | DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS | M2 | 191.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.5 | REF.: 100222 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE MANEIRA CUIDADOSA DAS DIVISÓRIAS DESMONTADAS ATÉ IMÓVEL DEPÓSITO DO TRE-PR (UNIDADE: M2XKM) | M2XKM | 95.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.6 | REF.: CPOS 02.03.030 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM GERAL COM PLÁSTICO BOLHA OU PAPELÃO. PARA PROTEÇÃO DAS DIVISÓRIAS ARMAZENADAS. | M2 | 191.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.7 | REF. SINAPI 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 220.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.8 | REF. 96369 + COTAÇÃO | PAREDE DRYWALL 130/70/600/ 2 RF 15 – 2 RF 15 CF120. COM 4 CHAPAS RF DE 15MM - ESPESSURA TOTAL 130MM. LARGURA DOS MONTANTES 70MM. MONTANTES DUPLOS. DISTANCIA ENTRE EIXOS DOS MONTANTES 600MM. ALTURA MÁXIMA 4,50M. RESISTENCIA AO FOGO 120MIN. COM LÃ DE ROCHA. REFERENCIA PAREDE W112-130/70 KNAUF. - INSTALAR AO LADO DA COPA E DO BANCO DO BRASIL. NÂO SERÁ DEMOLIDA AS PAREDES DRYWALL. | M2 | 417.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.9 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 778.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.10 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 778.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.11 | 87505 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014. COMPLEMENTO DO VÃO DE JANELAS REMOVIDAS. E FECHAMENTO DO VÃO DE UMA PORTA REMOVIDA NA COORDENADORA DO BLOCO B | M2 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.12 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. COMPLEMENTO DO VÃO DE JANELAS REMOVIDAS. E FECHAMENTO DO VÃO DE UMA PORTA REMOVIDA | M2 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.13 | 87794* | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. COMPLEMENTO DO VÃO DE JANELAS REMOVIDAS. E FECHAMENTO DO VÃO DE UMA PORTA REMOVIDA | M2 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.14 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.15 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.16 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 793.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.17 | REF.: SETOP SER-POR-080 + SIURB 080170 | PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, DIMENSÕES 0,80 X 2,10 M. INCLUSIVE BATENTE EM CHAPA GALVANIZADA Nº14. DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 11742:2018 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.18 | REF. ORSE 12098 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, BATENTE EM CHAPA Nº 18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE. 9 PORTAS 1,8x2,10M. DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 11742:2018 PARA TODAS AS PORTAS | M2 | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.19 | REF FDE 06.03.017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO DUPLA | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.20 | REF CPOS 50.05.022 | DESTRAVADOR MAGNÉTICO (ELETROIMÃ) PARA PORTA CORTA-FOGO DE 24VCC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.21 | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 117.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1.22 | REF. SINAPI 96115 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REINSTALAÇÃO | M2 | 220.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2 |  | SUBSTITUIÇÃO AR CONDICIONADO POSTO DO BANCO DO BRASIL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.1 | REF.: SBC 022325 | RETIRADA APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.2 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.3 | 91863* | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.4 | 91875* | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.5 | 91890* | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.6 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.7 | REF.: 88247 + 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.8 | 91169 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.9 | 91178 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.10 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.11 | 91926* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.12 | 91834* | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.13 | 91928* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.14 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.15 | 89362* | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.16 | 89378* | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.17 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.18 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2.19 | REF. SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTU'S | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.3 |  | ILUMINAÇÃO COMPARTIMENTAÇÃO BLOCO C | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.3.1 | REF.: 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.3.2 | REF.: SBC 060121 | LUMINARIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 23X4CM 18W 4000K B | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.3.3 | 91831* | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.3.4 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.3.5 | 91924* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.3.6 | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.4 |  | ELÉTRICA E REDE - PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO BLOCO C | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.4.1 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.4.2 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.4.3 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.4.4 | REF.: 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) - REINSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.4.5 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.4.6 | REF.: 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) - REINSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.4.7 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.4.8 | 91926* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5 |  | COMPARTIMENTAÇÃO - NÍVEL 04 SEDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5.3 | REF. SINAPI 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 41.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5.4 | 87505 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014. COMPLEMENTO DO VÃO DE JANELAS REMOVIDAS. | M2 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5.5 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. COMPLEMENTO DO VÃO DE JANELAS REMOVIDAS. | M2 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5.6 | 87794* | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. COMPLEMENTO DO VÃO DE JANELAS REMOVIDAS. | M2 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5.7 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5.8 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5.9 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5.10 | REF. ORSE 12098 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, BATENTE EM CHAPA Nº 18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE. DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 11742:2018. (2,00X2,10) | M2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5.11 | REF CPOS 50.05.022 | DESTRAVADOR MAGNÉTICO (ELETROIMÃ) PARA PORTA CORTA-FOGO DE 24VCC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5.12 | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5.13 | REF. SINAPI 96115 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REINSTALAÇÃO | M2 | 41.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | HIDRANTES - SEDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | REF. SINAPI 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 783.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | REF.: 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | REF.: 88316 | REMOÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA DE FECHAMENTO. CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REF.: CPOS 02.03.031 | DEMOLIÇÃO DE SHAFT PARA TUBULAÇÃO DE HIDRANTES EM DRY WALL | M2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | REF.: EMBASA 120601 | REMOCAO DE TUBULACAO EM FERRO FUNDIDO DN 50 A 300 mm | M | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | REF. SINAPI 96765 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ 2 1/2", E REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | COTAÇÃO | TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, COM EMISSÃO DE LAUDO. MANGUEIRAS EXISTENTES | UN | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | REF.: AGETOP CIVIL 085031 | REINSTALAÇÃO DE REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" . CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS MATERIAIS | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | REF.: SBC 55047 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO FERRO GALVANIZADO 4"". INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE | M | 208.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.13 | 91181 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 327.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 83.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.15 | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.16 | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.17 | REF.: SBC 055748 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 4"" | UN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.18 | REF.: SBC 056205 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA FERRO GALVANIZADO DIAM. 4"" | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | REF.: ORSE 859 | LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO D=113mm (4") X 75mm (2 1/2") | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.20 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.21 | REF.: SBC 055193 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 4"" | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.22 | REF.: SBC 052204 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA FERRO GALVANIZADO 2.1/2"" | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.23 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 82.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.24 | 91188 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.25 | REF. SINAPI 96115 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REINSTALAÇÃO | M2 | 783.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.26 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.27 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.28 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.29 | REF.: SINAPI 73948/002 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE P/PINTURA | M2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.30 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.31 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.32 | REF.: CPOS 14.31.030 | FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA ESPESSURA 12MM. CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.33 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA. CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.34 | REF. 98546 + COTAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. Ref: Viapol, Dryko, Denver | M2 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.35 | COTAÇÃO | TESTE DE ESTANQUEIDADE HIDROSTÁTICO EM REDE DE HIDRANTES COM 33 PONTOS DE HIDRANTE, COM EMISSÃO DE LAUDO E ART. SEDE TRE | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - SEDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 |  | INFRAESTRUTURA PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - SEDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.1 | REF. SINAPI 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.2 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.3 | REF.: 97660 | REMOÇÃO DE ACIONADORES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.4 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.5 | REF. SINAPI 96115 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REINSTALAÇÃO | M2 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.6 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.7 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.8 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.9 | 93358* | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.10 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.11 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.12 | REF. SINAPI 97628 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO PEDRA MIRACEMA | M3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.13 | REF.: SBC 171023 | RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PISO EM PARALELEPIPEDO(MAO-DE-OBRA) | M2 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.14 | REF.: SBC 171527 | REJUNTAMENTO PISO PARALELEPIPEDOS COM CASCALHO E BETUME | M2 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.15 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.16 | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.17 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.18 | REF.: SBC 171443 | RECOMPOSIÇÃO DO PISO PEDRA MIRACEMA | M2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.19 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.20 | 90469 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.21 | 90437* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.22 | 91191* | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.23 | 96995* | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.24 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.25 | 91863* | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.26 | REF. 91863 + 2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.27 | REF. SEDOP 171415 | UNIDUT MÚLTIPLO, DIAMETRO 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.28 | 95733 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.29 | 91890* | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.30 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.31 | COMP: 88247 + 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.32 | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.33 | 95754* | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.34 | REF.: 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO , ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS | UN | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.35 | 98397 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 PARA APLICAÇÃO NOS ELETRODUTOS EXTERNOS | M2 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.36 | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020. COR VERMELHA APLICAÇÃO NOS ELETRODUTOS | M2 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.37 | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.38 | 97886* | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.39 | CPOS - 39.12.510 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO | M | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 |  | CENTRAL E PERIFÉRICOS REFERÊNCIA EATON - SEDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2.1 | COTAÇÃO | PAINEL PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO, EM CONFORMIDADE COM NORMA EN-54, MODELO CF1200VDS FABRICANTE EATON OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 2 LAÇOS, ENDEREÇÁVEL, INCLUINDO: PLACA DE REDE PARA CENTRAL CF 1200, 28 MÓDULOS COM 1 SAÍDA NO/NC MCM | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2.2 | ORSE: 12016 + COTAÇÃO | MÓDULO DE COMUNICAÇÃO ENTRADA E SAÍDA NA-NF ENDEREÇÁVEL - LINHA EATON MCOM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2.3 | ORSE: 12016 + COTAÇÃO | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - LINHA EATON CBG370S OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2.4 | REF.: CPOS 50.05.490 + COTAÇÃO | SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL COM LED LINHA EATON CASB393 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2.5 | REF.: 88266 + 90777 | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÕES NO PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT, SUPERVISÃO, COMISSIONAMENTO, TESTES E TREINAMENTO. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 |  | FÓRUM ELEITORAL DE CURITIBA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - FÓRUM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | PRÓPRIO | ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) | UN. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FÓRUM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | REF. ORSE - 12137 | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SEM REAPROVEITAMENTO. REMOÇÃO DAS PLACAS PARA REINSTALAÇÃO EM LOCAL CONFORME O PROJETO E PLACAS DE EXTINTOR EM MODELO ANTIGO | UN | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. CORREÇÃO DOS PONTOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DA SINALIZAÇÃO | M2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. CORREÇÃO DOS PONTOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DA SINALIZAÇÃO | M2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | REF. ORSE 12137 | REINSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - REAPROVEITAMENTO DAS PLACAS JÁ EXISTENTES. 27 PLACAS DE CÓDIGO E5 | UN | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E1, E2, E5, E7 OU P4 | UN | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S2, S3, S8, S9, S10, S11, OU S12 | UN | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S17 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P1 OU P2 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | EXTINTORES - FÓRUM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | REF. SINAPI 72554 | INSTALAÇÃO DE EXTINTOR. FORNECIMENTO DE EXTINTOR PELO TRE-PR | UN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | REF. SINAPI 95541 + 7568 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPEU PARA EXTINTOR COM PARAFUSO E BUCHA DE NYLON | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FÓRUM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. LUMINÁRIA DE LED. 30 LEDS. 100 LUMENS. AUTOMAÇÃO DE 3/6 HORAS. AS LUMINÁRIAS DE LED EXISTENTES DEVERÃO SER REAPROVEITADAS | UN | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | REF.: 97599 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA JÁ EXISTENTE. | UN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | REF. 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | REF. SETOP ELE-CAN-005 | CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | REF. SINAPI - 91927 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP, 3 VIAS | M | 264.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | COTAÇÃO | PLUG FEMEA TRIPOLAR 2P + T 250V. INSTALAÇÃO SOBRE O FORRO, PARA CONEXÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | UN | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8 | REF. CPOS - 61.15.020 + SINAPI 12147 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO CAIXA + MODULO | UN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | COMPARTIMENTAÇÃO - FÓRUM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 |  | SELAGEM CORTA-FOGO - FÓRUM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1 | REF.: 96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS VÃOS DE PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E FIAÇÃO. | M2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.2 | REF.: SINAPI 87528 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE SELANTE INTUMESCENTE CORTA-FOGO PARA PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO DE ABERTURAS PARA PASSAGEM DE ELEMENTOS EM PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL ROSA. PRODUTO MOLDÁVEL E DE FÁCIL APLICAÇÃO. APLICAÇÃO JUNTO AO PREENCHIMENTO DOS VÃOS COM LÃ DE ROCHA. FUNÇÃO CORTA-FOGO DE NO MÍNIMO 3 HORAS. REFERÊNCIA: METACALK 1200, SELANTE FS-ONE MAX HILTI, CKC FM-012. | M2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.3 | REF.: SINAPI 88486 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ANTIFOGO EM CABOS PLÁSTICOS ELÉTRICOS OU ELETROCALHAS. APLICAÇÃO SOBRE O FORRO, EM LOCAIS DE PASSAGEM POR PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO ULTRAPASSANDO NO MÍNIMO O COBRIMENTO DE 1 METRO LINEAR PARA CADA LADO DA COMPARTIMENTAÇÃO. QUANDO EM CONTATO COM O FOGO DEVE REAGIR DISSIPANDO E REFLETINDO O CALOR, ISOLANDO TERMICAMENTE O MATERIAL PROTEGIDO. REFERÊNCIA: CP-670 HILTI, CKC-6150, METACAULK CABLE COATING. | M2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.4 | REF.: SINAPI 88316 + 88309 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FITA (TIRA) INTUMESCENTE FLEXÍVEL, PARA ENVOLVER TUBULAÇÕES PLASTICAS E TUBULAÇÕES COM ISOLAMENTO TÉRMICO. APLICAÇÃO EM AMBOS OS LADOS DA PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO, CONFORME INDICAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE. REFERÊNCIA: METACAULK WRAP STRIP, CP 648-E HILTI, CKC INFS 0812H. | M | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 |  | COMPARTIMENTAÇÃO - SUBSOLO - FÓRUM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 25.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.3 | REF.: SETOP DEM-DIV-010 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA | M2 | 54.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.4 | REF. SINAPI 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 211.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.5 | REF. 96369 + COTAÇÃO | PAREDE DRYWALL 150/90/400/ 2 RF 15 – 2 RF 15 CF120. COM 4 CHAPAS RF DE 15MM - ESPESSURA TOTAL 150MM. LARGURA DOS MONTANTES 90MM. MONTANTES DUPLOS. DISTANCIA ENTRE EIXOS DOS MONTANTES 400MM. ALTURA MÁXIMA 5,60M. RESISTENCIA AO FOGO 120MIN. COM LÃ DE ROCHA. REFERENCIA PAREDE W112-150/90 KNAUF. | M2 | 59.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.6 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 119.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.7 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 119.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.8 | 87505 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014. COMPLEMENTO DOS VÃOS DE JANELAS E DE PAREDES ATÉ A LAJE | M2 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.9 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. COMPLEMENTO DOS VÃOS DE JANELAS E DE PAREDES ATÉ A LAJE | M2 | 72.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.10 | 87794* | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. COMPLEMENTO DOS VÃOS DE JANELAS E DE PAREDES ATÉ A LAJE | M2 | 72.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.11 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.12 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.13 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 192.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.14 | REF. ORSE 12098 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, BATENTE EM CHAPA Nº 18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE, DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 11742:2018. (2 PORTAS 1,80X2,10, 2 PORTAS 1,60X2,10, E 1 PORTA 1,40X2,10) | M2 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.15 | REF CPOS 50.05.022 | DESTRAVADOR MAGNÉTICO (ELETROIMÃ) PARA PORTA CORTA-FOGO DE 24VCC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.16 | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.17 | REF. SINAPI 96115 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REINSTALAÇÃO | M2 | 126.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.18 | REF.: SINAPI 72201 | RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 |  | COMPARTIMENTAÇÃO - TERREO - FÓRUM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.1 | REF. SINAPI 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 137.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.2 | REF. 96369 + COTAÇÃO | PAREDE DRYWALL 130/70/600/ 2 RF 15 – 2 RF 15 CF120. COM 4 CHAPAS RF DE 15MM - ESPESSURA TOTAL 130MM. LARGURA DOS MONTANTES 70MM. MONTANTES DUPLOS. DISTANCIA ENTRE EIXOS DOS MONTANTES 600MM. ALTURA MÁXIMA 4,50M. RESISTENCIA AO FOGO 120MIN. COM LÃ DE ROCHA. REFERENCIA PAREDE W112-130/70 KNAUF. | M2 | 19.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.3 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 39.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.4 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 39.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.5 | 87505 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014. COMPLEMENTO DE PAREDES ATÉ A LAJE | M2 | 35.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.6 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. COMPLEMENTO DE PAREDES ATÉ A LAJE | M2 | 70.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.7 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. COMPLEMENTO DE PAREDES ATÉ A LAJE | M2 | 70.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.8 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 70.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.9 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 110.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.10 | REF. ORSE 12098 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, BATENTE EM CHAPA Nº 18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE. DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 11742:2018 (1,45X2,10 E 1,70X2,10) | M2 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.11 | REF.: SETOP SER-POR-085 + SIURB 080170 | PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, DIMENSÕES 0,90 X 2,10 M. INCLUSIVE BATENTE EM CHAPA GALVANIZADA Nº14. DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 11742:2018 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.12 | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.13 | REF CPOS 50.05.022 | DESTRAVADOR MAGNÉTICO (ELETROIMÃ) PARA PORTA CORTA-FOGO DE 24VCC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.14 | REF.: 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE GUICHÊS DE ATENDIMENTO | M2 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.15 | REF.: SBC 022667 | REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO. ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE GUICHÊS DE ATENDIMENTO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.16 | REF.: 72973 | CORTE E PREPARO DE GRANITO. ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE GUICHÊS DE ATENDIMENTO | M | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.17 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE GUICHÊS DE ATENDIMENTO | M3 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.18 | 87548* | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE GUICHÊS DE ATENDIMENTO | M2 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.19 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE GUICHÊS DE ATENDIMENTO | M2 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.20 | REF.: ORSE 11150 | REINSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO. ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE GUICHÊS DE ATENDIMENTO | M2 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.21 | REF.: ORSE 11150 | BANCADA DE GRANITO. E=2CM. VERDE LABRADOR. INCLUSIVE FIXAÇÃO COM MÃO FRANCESA. ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE GUICHÊS DE ATENDIMENTO | M2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.22 | REF.: SINAPI 72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE GUICHÊS DE ATENDIMENTO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.23 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA CORTA-FOGO AUTOMÁTICA. . EW90. PREENCHIMENTO COMPLETO DA MAIOR ALTURA DO VÃO, DIMENSÕES TOTAIS DE 330X132CM INSTALAÇÃO EM GUICHÊ DE ATENDIMENTO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE APOIO E PAINEL DE CONTROLE PARA AUTOMATIZAÇÃO DA CORTINA E TODOS OS COMPONENTES DA CORTINA CORTA-FOGO. INTERLIGAÇÃO DA AUTOMATIZAÇÃO JUNTO À CENTRAL DE ALARME. | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.24 | REF. SINAPI 96115 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REINSTALAÇÃO | M2 | 137.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 |  | COMPARTIMENTAÇÃO - SUPERIOR- FÓRUM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.2 | REF. SINAPI 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 156.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.3 | REF. 96369 + COTAÇÃO | PAREDE DRYWALL 150/90/400/ 2 RF 15 – 2 RF 15 CF120. COM 4 CHAPAS RF DE 15MM - ESPESSURA TOTAL 150MM. LARGURA DOS MONTANTES 90MM. MONTANTES DUPLOS. DISTANCIA ENTRE EIXOS DOS MONTANTES 400MM. ALTURA MÁXIMA 5,60M. RESISTENCIA AO FOGO 120MIN. COM LÃ DE ROCHA. REFERENCIA PAREDE W112-150/90 KNAUF. | M2 | 28.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.4 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 56.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.5 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 56.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.6 | 87505 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014. COMPLEMENTO DE PAREDES ATÉ A LAJE | M2 | 57.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.7 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. COMPLEMENTO DE PAREDES ATÉ A LAJE | M2 | 114.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.8 | 87794* | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. COMPLEMENTO DE PAREDES ATÉ A LAJE | M2 | 114.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.9 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 114.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.10 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 170.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.11 | REF. ORSE 12098 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, BATENTE EM CHAPA Nº 18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE. DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 11742:2018. 3 PORTAS 1,5X2,10 | M2 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.12 | REF CPOS 50.05.022 | DESTRAVADOR MAGNÉTICO (ELETROIMÃ) PARA PORTA CORTA-FOGO DE 24VCC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.13 | REF.: SETOP SER-POR-080 + SIURB 080170 | PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, DIMENSÕES 0,80 X 2,10 M. INCLUSIVE BATENTE EM CHAPA GALVANIZADA Nº14. INSTALAÇÃO EM PAREDE DRYWALL. DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 11742:2018 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.14 | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 52.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.15 | REF. SINAPI 96115 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REINSTALAÇÃO | M2 | 156.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 |  | NOVOS PONTOS DE HIDRANTE E HIDRANTE DE RECALQUE - FÓRUM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | REF. SINAPI 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | 93358* | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | REF. SINAPI 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", E REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SEM MANGUEIRA E SEM ESGUICHO | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | 37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.6 | COTAÇÃO | TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, COM EMISSÃO DE LAUDO. MANGUEIRAS EXISTENTES | UN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.7 | 37554 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.8 | 20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.9 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 154.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.10 | 91181 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 126.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.11 | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.12 | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.13 | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.14 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.15 | REF.: SBC 052204 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA FERRO GALVANIZADO 2.1/2"" | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.16 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.17 | REF. SETOP INC-HID-005 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA. INCLUSIVE REGISTRO GLOBO ANGULAR 45, ADAPTADOR, E TAMPÃO CEGO COM CORRENTE. TAMPA EM FERRO FUNDIDO, CONFORME NORMAS VIGENTES. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.18 | 90441 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.19 | 91188 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.20 | REF.: SINAPI 72201 | RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.21 | REF. SINAPI 96115 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REINSTALAÇÃO | M2 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.22 | 96995* | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.23 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.24 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.25 | REF. 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.26 | COTAÇÃO | TESTE DE ESTANQUEIDADE HIDROSTÁTICO EM REDE DE HIDRANTES COM 20 PONTOS DE HIDRANTE, COM EMISSÃO DE LAUDO E ART. FÓRUM CURITIBA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 |  | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - FÓRUM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 |  | INFRA PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO DO FÓRUM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.1 | REF. SINAPI 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.2 | REF. SINAPI 96115 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REINSTALAÇÃO | M2 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.3 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.4 | 93358* | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.5 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.6 | 96995* | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.7 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.8 | 91863* | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.9 | REF. 91863 + 2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.10 | 95733 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.11 | 91890* | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.12 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.13 | 38091 + 88247 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.14 | REF. SEDOP 171415 | UNIDUT MÚLTIPLO, DIAMETRO 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.15 | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.16 | 95754* | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.17 | REF.: 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO , ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.18 | 98397 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 PARA APLICAÇÃO NOS ELETRODUTOS EXTERNOS | M2 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.19 | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020. COR VERMELHA APLICAÇÃO NOS ELETRODUTOS | M2 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.20 | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.21 | 97886* | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.22 | CPOS - 39.12.510 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO | M | 4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 |  | CENTRAL E PERIFÉRICOS REFERÊNCIA EATON - FÓRUM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.1 | COTAÇÃO | PAINEL PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO, EM CONFORMIDADE COM NORMA EN-54, MODELO CF1200VDS FABRICANTE EATON OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 2 LAÇOS, ENDEREÇÁVEL, INCLUINDO: PLACA DE REDE PARA CENTRAL CF 1200 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.2 | ORSE: 12016 + COTAÇÃO | MÓDULO DE COMUNICAÇÃO ENTRADA E SAÍDA NA-NF ENDEREÇÁVEL - LINHA EATON MCOM EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.3 | ORSE: 12016 + COTAÇÃO | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - LINHA EATON CBG370S - EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.4 | REF.: CPOS 50.05.490 + COTAÇÃO | SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL COM LED LINHA EATON CASB393 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.5 | SIURB - 091066 + COTAÇÃO | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS - REFERÊNCIA EATON CAP 320 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.6 | SIURB - 091066 + COTAÇÃO | DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRO PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS - REFERÊNCIA CAH330 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.7 | REF.: 88266 + 90777 | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÕES NO PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT, SUPERVISÃO, COMISSIONAMENTO, TESTES E TREINAMENTO. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | REF. ORSE - 2450 | LIMPEZA GERAL | M2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 97065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | COTAÇÃO | CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇAO DE ENTULHOS, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL MATERIAL: | 0
|  | * NOME DA EMPRESA | [7 empty] | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 0
|  | * RESPONSÁVEL TÉCNICO | [7 empty] | TOTAL SEM BDI: | 0
|  | * FORM. ACADÊM.- Nº DO REGISTRO DO CAU/CREA | [7 empty] | TOTAL BDI: | 0
[10 empty] | TOTAL GERAL: | 0
OS SERVIÇOS DE MAIOR INTERFERÊNCIA EM SALAS INTERNAS DEVERÃO SER REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANA, À CRITERIO DA FISCALIZAÇÃO. TAIS ENCARGOS DEVERÃO SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
A EMPRESA DEVERÁ POSSUIR CAPITAL SUFICIENTE PARA AQUISIÇÃO E FABRICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, POIS SEU PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO APÓS A COMPLETA INSTALAÇÃO E APROVAÇÃO NOS TESTES DE FUNCIONAMENTO, À EXEMPLO DAS CORTINAS CORTA-FOGO (ITEM 2.5.3.23)
OS PLANOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, DO FÓRUM ELEITORAL DE CURITIBA E DO PRÉDIO SEDE, OCORRERÃO DE FORMA SIMULTÂNEA, OU SEJA, SERÁ NECESSÁRIO AO MENOS DUAS EQUIPES DE TRABALHO
* COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS C413/C414/C415
** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA K6

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Planilha Orçamentária_Prevenção e Combate a Incêndio - Sede e Fórum
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | % | R$ TOTAL COM BDI | MÊS 01 | [7 empty] | MÊS 02 | [7 empty] | MÊS 03 | [7 empty] | MÊS 04 | [7 empty] | RECEBIMENTO DEFINITIVO
[5 empty] | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3 |  | SEMANA 4 |  | SEMANA 5 |  | SEMANA 6 |  | SEMANA 7 |  | SEMANA 8 |  | SEMANA 9 |  | SEMANA 10 |  | SEMANA 11 |  | SEMANA 12 |  | SEMANA 13 |  | SEMANA 14 |  | SEMANA 15 |  | SEMANA 16
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - SEDE | 0 | #DIV/0! | 0 | 90% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
1.2 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SEDE | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90% | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
1.3 | EXTINTORES DE INCÊNDIO - SEDE | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90% | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
1.4 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SEDE | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 60% | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
1.5.1 | ACIMA DO FORRO - SELAGEM CORTA FOGO - SEDE | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
1.5.2 | COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL - NÍVEL 01 SEDE | 0 | #DIV/0! | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
1.5.3 | COMPARTIMENTAÇÃO - NÍVEL 02 SEDE | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 35% | 0 | 15% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
1.5.4 | COMPARTIMENTAÇÃO - NÍVEL 03 SEDE | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 15% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
1.5.5 | COMPARTIMENTAÇÃO - NÍVEL 04 SEDE | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
1.6 | HIDRANTES - SEDE | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
1.7 | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - SEDE | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 35% | 0 | 45% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - FÓRUM | 0 | #DIV/0! | 0 | 90% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
2.2 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FÓRUM | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90% | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
2.3 | EXTINTORES - FÓRUM | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90% | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
2.4 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FÓRUM | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 60% | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
2.5.1 | SELAGEM CORTA-FOGO - FÓRUM | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 |  | 0 | 30% | 0 |  | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
2.5.2 | COMPARTIMENTAÇÃO - SUBSOLO - FÓRUM | 0 | #DIV/0! | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
2.5.3 | COMPARTIMENTAÇÃO - TERREO - FÓRUM | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 75% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
2.5.4 | COMPARTIMENTAÇÃO - SUPERIOR- FÓRUM | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 35% | 0 | 15% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
2.6 | NOVOS PONTOS DE HIDRANTE E HIDRANTE DE RECALQUE - FÓRUM | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 15% | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
2.7 | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - FÓRUM | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 15% | 0 | 25% | 0 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 100% | OK
| TOTAL | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | ESTIMATIVA MEDIÇÕES MENSAIS |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL: | 0
CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS MESES + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.
OS PLANOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, DO FÓRUM ELEITORAL DE CURITIBA E DO PRÉDIO SEDE, OCORRERÃO DE FORMA SIMULTÂNEA, OU SEJA, SERÁ NECESSÁRIO AO MENOS DUAS EQUIPES DE TRABALHO
OS SERVIÇOS DE MAIOR INTERFERÊNCIA EM SALAS INTERNAS DEVERÃO SER REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANA, À CRITERIO DA FISCALIZAÇÃO. TAIS ENCARGOS DEVERÃO SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

## BDI
Planilha Orçamentária_Prevenção e Combate a Incêndio - Sede e Fórum
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas
Item | Discriminação | Unid. | QDE | Val. Unitário | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL |  |  |  | 0
1.1 | (Rateio da Administração Central + Despesas Específicas + Taxa de Riscos) | % | 0% | 0 | 0
1.2 | Custo Financeiro | % | 4% | 0 | 0
1.3 | Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais | % | 1% | 0 | 0
1.4 | Lucro Bruto da Empresa | % | 5% | 0 | 0
2 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS |  |  |  | 0
2 | ISS (Imposto sobre serviços) | % | 5% | 0 | 0
3 | TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO |  |  |  | 0
3.1 | PIS (Programa de Integração Social) | vb | 0.65% | 0 | 0
3.2 | COFINS | vb | 3% | 0 | 0
3.3 | CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) | vb | 4.5% | 0 | 0
8.15%
4 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 |  |  | #DIV/0! | 0
5 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS |  |  |  | 0
6 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
7 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6 |  |  |  | 0
8 | VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA ) = 4+7 |  |  | 100% | 0
PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO |  |  |  |  | 25%